PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ  GRAWITACYJNEJ , WSPOMAGANEJ DLA ISTNIEJĄCYCH  KOTŁOWNI GAZOWYCH  W  BYDYNKACH  STAJNI  KSIĄŻĘCYCH  W PSZCZYNIE  PRZY ULICY  BASZTOWEJ  6-8

KATEGORIA BUDYNKU   		IX

INWESTOR:                                    Muzeum  Zamkowe w Pszczynie

Pszczyna ul. Brama Wybrańców 1

DZIAŁKA NR 			      1364/52, 1369/38, 1370/38.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 	      Pszczyna  241005-4 Pszczyna

DATA OPRACOWANIA:                   sierpień  2023 r.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

Część instalacyjna

Projektant: 		Teresa ŚWIERCZEK   	uprawnienia nr 44/M/85

Sprawdzający: 	Lech SŁOWIŃSKI  upr. nr SLK/0058/PWBS/21

SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Przynależność do Izby projektanta część instalacyjna			str.	4

Uprawnienia projektanta część instalacyjna 					str.	5

Przynależność do Izby  sprawdzającego cz. instalacyjna			str.	6

Uprawnienia  sprawdzającego	część instalacyjna			str.	7

Oświadczenie projektanta  i sprawdzającego				str.	8

CZĘŚĆ OPISOWA

1.		Przedmiot i cel opracowania						str.	9

2.		Podstawa formalna opracowania 					str.	9

3.		Opis założenia historycznego						str.	9 - 10

4.		Warunki ochrony przeciw pożarowej				str.	11 - 12

5.		Istniejące kotłownie							str.	12

6.		Proj. wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna . 		str.	12 - 14

7.		Obliczenia 								str.	14

8.		Uwagi końcowe							str.	15

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

### -    kopia mapy zasadniczej							str.	16

### -    fragment rzutu parteru kotłownia nr 1 ( stajnie)		rys. 1.		str.	17

### -    fragment rzutu piętra kotłownia   nr 2 (stajnie)		rys. 2.		str.	18

### -    fragment rzutu poddasza		      ( stajnie) 		rys. 3.		str.	19

### -    fragment rzutu dachu 	 	       (stajnie)		rys. 4.		str.	20

### -    przekrój A-A            		       (stajnie)		rys.5.		str.	21

### -    fragment rzutu parteru kotłownia nr 3 (część Techn.) 	rys. 6.		str.	22

### -    przekrój B-B           		    ( część Techn.)	rys.7.		str.	23

|  |  | # Oświadczenie projektantów/sprawdzających Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: „Projekt architektoniczno-budowlany budowy grawitacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej ze wspomaganiem dla trzech istniejących kotłowni gazowych w bud. STAJNI KSIĄŻĘCYCH w Pszczynie, ul. Basztowa 6-8 działka nr 1364/52, 1369/38, 1370/38. Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi na dzień jego wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Dzień złożenia oświadczenia: .08.2023r. Projektant część instalacyjna: Sprawdzający część instalacyjna: 1. CZĘŚĆ OPISOWA - PRZEDMIOT I CEL OPRACOWA - NIA Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, wspomaganej dla trzech istniejących w Stajnach Książęcych kotłowni gazowych, w których zainstalowane zostały kotły kondensacyjne. Istniejący budynek Stajni Książęcych zlokalizowany został w Pszczynie ul. Basztowej 6-8 Na działkach 1364/52, 1369/38, 13070/38. 2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA - Umowa wykonanie prac projektowych z Inwestorem. - Inwentaryzacja pomieszczeń kotłowni. - Wstępne uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków 3.OPIS ZAŁOŻENIA HISTORYCZNEGO Zespół stajni i powozowni w stanowi część zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Pszczynie zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie rynku. Stare miasto zachowało tradycyjny, średniowieczny układ przestrzenny. Powozownia i stajnie pałacowe W pobliżu zamku we wschodniej części założenia pałacu i otoczenia znajduje się przedmiotowy zespół budynków, których główną część stanowi budynek dawnej ujeżdżalni książęcej, bryła której została całkowicie zmieniona w latach 70 z przeznaczeniem na halę sportową. Obiekt ten pozostaje poza zakresem opracowania. Od strony wschodniej przylega do niej zachowany w swej strukturze budynek byłej powozowni, zaprojektowany przez Pavelta, architekta zamkowego i zbudowany w stylu neoromańskim, pochodzący z końca XIX w. Przedmiot opracowania stanowi zespół budynków stajni książęcych złożony z 4 połączonych ze sobą budynków, w skład których wchodzą: Stajnia i Powozownia Zespół 2 połączonych ze sobą budynków dwukondygnacyjnych (nie wliczając poddasza nieużytkowego), zabudowanych na planie litery L, stanowiących skrzydło południowe i północne, całkowicie nie podpiwniczonych, o jedno i dwupoziomowym poddaszu nieużytkowym, skrzydła południowego i północnego. Budynki są zbudowane w konstrukcji tradycyjnej. Ściany wykonane z cegły ceramicznej pełnej, stropy nad parterem w formie sklepień krzyżowo – żebrowych i belkowych elementów drewnianych. Nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowo – jętkowa – drewniana, z deskowaniem pełnym, z pokryciem blachą Część techniczna i młyn Zespół połączonych ze sobą budynków jedno i dwukondygnacyjnych bez poddasza, stanowiących skrzydło wschodnie zespołu budynków, częściowo podpiwniczonych i z jednopoziomowym poddaszem nieużytkowym w budynku młyna. Budynki są zbudowane w konstrukcji tradycyjnej. Ściany wykonane z cegły ceramicznej pełnej, stropodach nad parterem drewniany, strop nad piwnicą w formie sklepień łukowych – odcinkowych. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowa – drewniana, z deskowaniem pełnym, z pokryciem blachą Poddasze nieużytkowe Istniejące poddasze nieużytkowe ze względów konstrukcyjnych oraz przeciwpożarowych pozostawione zostało bez zmian jako nieużytkowe. Nad pomieszczeniem kotłowni na pierwszym piętrze na poddaszu w wydzielonym pomieszczeniu zainstalowana została tylko centrala wentylacyjna. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powierzchnia użytkowa Zespół budynków muzealno – biurowych: powierzchnia użytkowa łącznie: 2974,50 m2 w tym: pomieszczenie kotłowni 1: 7,20 m2 - pomieszczenie kotłowni 2: 10,90 m2 - pomieszczenie kotłowni 3: 14,60 m2 Łączna powierzchnia użytkowa obiektu: 2 974,50 m2 Wysokość budynku Całkowita maksymalna wysokość budynków: od 5,22 do 12 ,30 m. Liczba kondygnacji - nadziemnych: 2 1/2 - podziemnych: 1 /tylko galeria/ Kategorie zagrożenia ludzi, obciążenie strefy pożarowej, klasyfikacje pożarowe: - pomieszczenia kotłowni 1-3: PM Zespół budynków w części pracowni konserwatorskich i kotłowni (PM) zalicza się do strefy zagrożenia pożarem o gęstości obciążenia ogniowego o 500 MJ/m². - Podstawowym miernikiem gęstości obciążenia ogniowego wprowadzonym w normie PN – B-02852 jest ciepło spalania danego materiału wyrażone w megadżulach na powierzchnię (MJ , Strefa Nr X-XII– kotłownie gazowe 1-3 Wydzielenie kotłowni gazowych ścianami i stropem i dach wykonane zostało o klasie odporności ogniowej REI 60 i drzwiami klasy EI 30. Przepusty instalacyjne w ścianie i stropach oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60, z zastosowaniem klap pożarowych EI 60. Instalacje i urządzenia wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem się ognia Instalacje wentylacyjne jako urządzenia nie są w zasadzie pożarowo niebezpieczne, to znaczy że wykonane są zgodnie z przepisami, 1/ Przewody wentylacyjne zostały wykonane z materiałów niepalnych. 2/ Przewód wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzony przez strefę pożarową, której nie obsługuje powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EI 120 wymaganej dla elementów oddzielenia pożarowego tych stref pożarowych.. 3/ Przewody wentylacyjne prowadzenie przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wyposażone w klapy odcinające (o klasie odporności ogniowej równej odporności oddzielenia – EI 60). Projektowane klapy odcinające będą sterowane wyzwalaczem termicznym oraz automatycznie za pomocą instalacji sygnalizacji pożar 5. ISTNIEJĄCE KOTŁOWNIE: W budynku Stajni Książęcych zabudowane zostały trzy kotłownie, w których zainstalowane zostały kotły kondensacyjne, kotły te niezbędną ilość powietrza do spalania gazu czerpią z koncentrycznego przewodu powietrzno- spalinowego wyprowadzanego ponad dach budynków. Kotłownie nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. Pierwsza z trzech kotłowni znajduje się na poziomie parteru Stajni, druga kotłownia mieści się na piętrze budynku. Obie kotłowni przylegają do ściany kominowej, w której wbudowany został komin typ „Schiedel” z przewodami spalinowymi i dwa przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wym.. 14 x 14 cm i 8 x 26 cm . Wentylacja wywiewna dla kotłowni na parterze zapewniona została istniejącym przewodem wentylacyjnym, o wym. 14 x 14 cm, dla piętra wentylacja wykorzystano przewód o wym 8 x 26 cm. Przewody wentylacji wywiewnej zakończone zostały kratkami wentylacyjnym zamontowanymi 5.0 cm od stropem, każdej z kotłowni. Trzecia kotłownia mieści się w części technicznej budynku Stajni W każdej z kotłowni brakuje wentylacji grawitacyjnej nawiewnej, która zapewniła by prawidłowe przewietrzanie pomieszczeń kotłowni. 6. PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA ZE WSPOMAGANIEM: NAWIEW GRAWITACYJNY DO KOTŁOWNI Dla dwóch kotłowni zlokalizowanych parterze i piętrze Stajni Książęcych projektuje się jeden wspólny kanał grawitacyjny, który będzie czerpał powietrze poprzez czerpnię dachową o wym. 24 x 40 cm. Czerpnia dachowa zabudowana zostanie na podstawie dachowej o tych samych rozmiarach. Otwory wlotowe powietrza czerpni muszą być zabezpieczone np. siatką przed przedostawaniem się do kanału zanieczyszczeń stałych i owadów. Uwaga: czerpnia i podstawa dachowa muszą być w kolorze istniejących podstaw i wyrzutni zamontowanych na dachu (antracyt). Do rozprowadzenia powietrza zaprojektowano kanałem wentylacyjnym z ocynkowanej blachy stalowej o przekroju prostokątnym 25 x 40 cm Kanał wentylacyjny należy wykonać i zamontować w klasie szczelność A zgodnie z PN-B-76001 :1996, PN-B-76002 :1995, Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać o otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów . Połączenia kanałów prostokątnych wykonać za pomocą kołnierzy łączonych za pomocą śrub, stosując uszczelnienia między kołnierzami. Przewód nawiewny na długości od czerpni powietrza do posadzki wentylatorni zlokalizowanej na poddaszu powinien być obłożony wełną mineralną gr 50 mm z nakładką aluminiową, lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Pozostała część kanału nawiewnego będzie nie izolowana. Kanał nawiewny zostanie zakończony w obu kotłowniach kratkami nawiewnymi o wym 25 x 40 cm montowanymi nad posadzką kotłowni. Dla kotłowni w części technicznej projektuje się kanał nawiewny typ „Z” o wym 20 x 15 cm, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, którego czerpnia ścienna zamontowana zostanie 2.0 m od terenu, w kotłowni kanał zakończony zostanie 30 cm nad posadzką kratką nawiewną o wym. 20 x 15 cm. . WYWIEW GRAWITACYJNY WSPOMAGANY Z KOTŁOWNI Dla kotłowni na 1 zlokalizowanej na poziomie parteru wywiew zapewniony został kanałem wentylacyjnym wywiewnym, murowanym o wym. 14 x 14 cm., który zakończony został w kotłowni kratką wentylacyjną o wym 14 x 14 cm zabudowana pod stropem kotłowni. Wysokość komina wywiewnego wynosi 8.4 m , przy różnicy temperatur 8 K, wydajność powietrza wynosi około 140 m3/h. Do wspomagania wentylacji wywiewnej zastosować należy nasadę kominową typ hybrydowy Dn 200 . Pole poprzecznego dolotu nasady nie powinno być większe od pola przekroju komina. W tym celu zastosowana została kształtka przejściowa ze zmianą kształtu z prostokątnego na okrąglały Ǿ 200/ 14 x 14 cm Uwaga: Na kanałach wentylacji nawiewnej i wywiewnej w miejscach przejść przez strefy pożarowe na kanałach zabudowane zostaną klapy pożarowe. Miejsca montowania klap pokazano w części rysunkowej. Dla kotłowni nr 2 zlokalizowanej na poziomie piętra projektuje się poza istniejącą w kominie wentylacją wywiewną o wym 8 x 26 cm, dodatkowy kanał wentylacji wyciągowej grawitacyjnej Ǿ 200 mm wyprowadzony ponad dach budynku gdzie na podstawie dachowej zabudowana zostanie również nasada kominowa typ hybrydowy Dn 200. Kanał wywiewny zakończony zostanie pod stropem kotłowni kratą wywiewną Ǿ 200 mm. Wysokość kanału wywiewnego wynosi 2.20 cm, przy różnicy temperatur 8 K, wydajność powietrza wynosi 38.0 m6/h. Kanał wywiewny wykonany zostanie z blachy stalowej ocynkowanej spiralnie zwijane. We wszystkich nasadach hybrydowych, wykorzystuje się siłę wiatru do poprawy ciągu kominowego. W sytuacji zbyt słabego wiatru, specjalny silnik elektryczny komutowany o niskiej mocy ( 10 W) napędza turbinkę do osiągnięcia pożądanej wydajności. W sytuacji gdy wiejący wiatr jest zbyt silny, spowalnia turbinę. Przyjęte nasady kominowe Ǿ 200 mm zapewniają max. Wydajność do 490 m3/h każda. Dla kotłowni na 3 zlokalizowanej w części technicznej budynku wywiew zapewniony został dwoma kanałami wywiewnym, murowanym o wym. 17 x 12 cm., która zapewnia prawidłową ilość powietrza wywiewnego. Uwaga: Na kanałach wentylacji nawiewnej i wywiewnej w miejscach przejść przez strefy pożarowe na kanałach zabudowane zostaną klapy pożarowe. Miejsca montowania klap pokazano w części rysunkowej. Wymagania ochrony przed korozją : Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej wykonać jako sztywne z blachy stalowej ocynkowanej, które nie wymagają malowania. Wymagania ochrony środowiska Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalację wentylacyjną nie zawiera czynników szkodliwych. Wytyczne eksploatacyjne W celu zapewnienia poprawnego działania instalacji należy dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji . Wentylację nawiewną i wywiewną wraz z uzbrojeniem kontrolować należy raz na dwa lata. 7. OBLICZENIA Założenia NAWIEW Kubatury kotłowni nr 1 parter, stajnie, kubatura : 2.50 x 2.88 x 5,06 = 36,4 m3 Kubatury kotłowni nr 2 piętro, stajnie, kubatura : 2.50 x 4.32 x 3.22 = 34,8 m3 Kubatury kotłowni nr 3 parter, cz. Techniczna bud., kubatura : 2.56 x 3.05 x 2.70 = 21,1 m3 Założono 2 krotną wyminę powietrza na godzinę co daje dla ilość powietrza nawiewnego dla : Kotłowni nr 1 Q went naw. = 36,4 m3/h x 2 = 72,4 m3 Kotłowni nr 2 Q went naw. = 34,8 m3/h x 2,0 = 69,6 m3 Łącznie obie kotłownie = 142,0 m3/h Dla kotłowni nr 1 i 2 projektuje się jeden wspólny przewód wentylacyjny o wym. 25 x 40 cm Kotłowni nr 3 Q went naw. = 21,1 m3/h x 1.5 = 31,7 m3 Dla kotłowni nr 3 projektuje się jeden przewód wentylacyjny typ „Z” o wym. 15 x 20 cm Założenia WYWIEW Założono 3 krotną wyminę powietrza na godzinę co daje dla ilość powietrza wywiewnego dla : Kotłowni nr 1 Q went wyw. = 36,4 m3/h x 3 = 109,2 m3 Kotłowni nr 2 Q went wyw. = 34,8 m3/h x 3,0 = 104,4 m3 Łącznie obie kotłownie = 213,6 m3/h Dla kotłowni nr 1 i 2 projektuje się nasady Ǿ 200 mm zapewniają max. Wydajność do 490 m3/h każda. ###### 8. UWAGI KOŃCOWE 1. Instalacje wykonać zgodnie z projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ( Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 5 ) wrzesień 20002 r. Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami. 2. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta wyrobu. 3. Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadać odpowiednie atesty i aprobaty) i być uzgodnione z Inwestorem. 4. Należy przyjąć możliwość wystąpienia pewnych uściśleń i zmian w fazie realizacji wymagających akceptacji Inwestora i Projektanta istotnych dla rzeczowego zakresu realizacji. Sprawy problemowe, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz wykonanie detali należy uzgadniać z Inwestorem i Projektantem w ramach nadzoru autorskiego ZAŁĄCZNIKI WENTYLACJI NAWIEWNEO-WYWIEWNEJ GRAWITACYJNEJ , WSPOMAGANEJ DLA ISTNIEJĄCYCH KOTŁOWNI GAZOWYCH W BYDYNKACH STAJNI KSIĄŻĘCYCH W PSZCZYNIE PRZY ULICY BASZTOWEJ 6-8 INWESTOR: Muzeum Zamkowe w Pszczynie Pszczyna ul. Brama Wybrańców 1 DZIAŁKA NR 1364/52, 1369/38, 1370/38. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Pszczyna 241005-4 Pszczyna DATA OPRACOWANIA: sierpień 2023 r. SPIS TREŚCI - ZAŁĄCZNIKI Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 1 Wstępne uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków str. 2 Kopia mapy zasadniczej str. 3 Kopia uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków str. 4 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INWESTOR: Stajnie Książęce w Pszczynie Pszczyna ul. Basztowa 6-8 INWESTOR: Muzeum Zamkowe w Pszczynie Pszczyna ul. Brama Wybrańców 1 DZIAŁKA NR 1364/52, 1369/38, 1370/38. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Pszczyna 241005-4 Pszczyna . 1. Przedmiot i zakres robót, kolejność realizacji - Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej ze wspomaganiem dla istniejących trzech kotłowni zlokalizowanych w Stajniach Książęcych w Pszczynie przy ul. Basztowej 6-8 2.- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót W związku z planowanym zakresem robót nie przewiduję się wystąpienia ponadstandardowego zagrożenia w trakcie wykonywania robót. Przewidywane zagrożenia : - Możliwość upadku z wysokości - Urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu - Skala zagrożeń niska Obowiązuje zapewnienia nadzoru technicznego robót o odpowiednich kwalifikacjach i przestrzegania zasad BHP 3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych należy : - Sprawdzić posiadane przez pracowników kwalifikacji przewidzianych odrębnymi przepisami dla danego rodzaju robót. - Sprawdzić posiadanie orzeczeń lekarskich o dopuszczeniu do określonej pracy. - Zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. - Przewidzieć stały bezpośredni nadzór nad pracownikami szczególnie niebezpiecznymi przez osoby uprawnione. 4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy: - Teren robót oznakować i uniemożliwić wstęp osobom postronnym. - Zadbać o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych przy budowie. - Przygotować odpowiednie zaplecze dla pracowników. - Odpowiednio przygotować, oznaczyć i zabezpieczyć miejsca poboru wody i energii elektrycznej. - wyznaczyć miejsca na składowanie materiałów i odpadów. - Stanowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zasypania lub rozsunięcia się składanych materiałów i elementów. 4. ZESTWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW STAJNIE KSIĄŻĘCE . Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej izolowane NAWIEW DO KOTŁONI nr 1. i nr2 Nk1 czerpnia dachowa typ B kolor antracyt o wym |  |  |
| 1 |  |  |  |